## 1.1C.1.1 招标工程量清单扉页
|  | 工程名称： |  | 西岗街道西岗幼儿园天佐路园用电安全防范系统建设工程项目
标段名称：
招标工程量清单
| 编 制 人： |  |  |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  |  |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  |  |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  |  |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间： |  | 2026年6月1日

## 2.1E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程汇总表
工程名称：西岗街道西岗幼儿园天佐路园用电安全防范系统建设工程项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 专业工程暂估价 |  | 安全生产
1 | 西岗街道西岗幼儿园天佐路园用电安全防范系统建设工程项目 | 0.00 | 0.00
合 计 |  | 0.00 | 0.00
未来软件编制

## 3.1E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：西岗街道西岗幼儿园天佐路园用电安全防范系统建设工程项目 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 |  |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 用电安全防范系统建设
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  |  |  | 0.00
未来软件编制

## 3.2E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西岗街道西岗幼儿园天佐路园用电安全防范系统建设工程项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | C.4 用电安全防范系统建设 |  |  |  | 1
本页小计
未来软件编制
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西岗街道西岗幼儿园天佐路园用电安全防范系统建设工程项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
1 | 031101029001 | 校园用电安全管理平台 | 1、数据上传频率：5分钟。支持突变数据秒级上传。 2、通信方式：RS485、LORA、WIFI、以太网、2G/4G。 3、并发访问量：≥500。 4、历史数据存储：≥3年。 5、支持接入数据计量点数据：≥50000个。 6、支持本地化部署（提供承诺书） 功能描述： 1、实现用户自定义时间段内的班级能耗数据排名和班级的安全用电数据排名，排名以柱状图或曲线图形式展现，排名按年级和空间两个维度自动分类。同时可一键下载排名数据报表。电气数据量监视：支持将设备采集到的电压、电流、漏电电流、功率等遥测量进行存储，并通过曲线、柱状图等方式展现出来，并进行实时分析。（提供软件截图并加盖公章） 2、历史信息查询：当查询历史告警信息或遥测数据时，可根据实际需求进行日期段选择，并可根据多种形式来呈现历史数据。 3、控制管理：单元控制就是对特定的一个设备进行单点控制，比如控制器信号状态、修改设定量等，此功能是控制类的基本功能。 4、联动策略控制管理：支持按照需求策略针对智能空开实现策略控制，无需人为下发。（比如：教室智能空开下各负载精准控制、高耗能设备故障自动查切、非法闯入抓拍告警等） 5、联动策略日志：提供联动管理产生的日志信息，支持查询当前用户权限下的所有站房当日控制记录，表格的内容主要显示策略执行的时间、教室名称、所属片区、操作内容、执行结果、命令脚本等。 6、越限告警：支持在智能空开用电信息越限配置完成后，对相应教室内负载用电信息进行实时监测和越限提醒。 7、闯入告警：支持相应的摄像头配置针对对应的门禁配置策略进行视频告警，同时可将相应告警时段进行拍照并上传至服务器，方便现场运维监测。 8、重点设备管理：支持对重点设备主要包括的属性有所属配电间、馈线名称、馈线分类、生产厂商、规格型 |  | 套 | 1
本页小计
未来软件编制
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西岗街道西岗幼儿园天佐路园用电安全防范系统建设工程项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
号、生产日期、运行日期、使用寿命、额定值、创建人、创建日期等。方便后期人员进行设备维护。 9、支持多种数据采集方式，数据模块自定义、联动策略配置、用能分析、报告打印等功能。 10、免费运维期：3年
2 | 030405013001 | 单回路多功能表 | 1、名称：单回路多功能表 2、电源：由三相接入电压供应，允许直接接入式（220V，380V），或经电压互感器接入式（100V）。 3、安装方式:支持导轨安装 4、电流输入：支持1条支路馈线通过2.5mA外接CT，实现电流采集。 5、电压输入：电压支持直采380V低压系统运行电压； 6、通讯接口：提供1组485通讯接口，wifi无线通讯 7、其他：含安装配件、辅材及线路等 |  | 个 | 2
3 | 030405013003 | 多回路三相多功能电能表（6路） | 1、名称：多回路三相多功能电能表（6路） 2、电源：由三相接入电压供应，允许直接接入式（220V，380V），或经电压互感器接入式（100V）。 3、安装方式:支持导轨安装 4、电流输入：支持6条支路馈线通过2.5mA外接CT，实现电流采集。 5、电压输入：电压支持直采380V低压系统运行电压； 6、通讯接口：提供2组485通讯接口，wifi无线通讯 7、其他：含安装配件、辅材及线路等 |  | 个 | 2
4 | 030402003002 | 互感器 | 1、名称：互感器 2、表计端输入电流：2.5mA(16mm)、一组三个、预制快插头 3、其他：含安装配件、辅材及线路等 |  | 组 | 10
本页小计
未来软件编制
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西岗街道西岗幼儿园天佐路园用电安全防范系统建设工程项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
5 | 040801022001 | 智能断路器 | 1、名称：智能断路器（1P） 2、主、从机之间，从机与从机之间通过485接线端子进行连接。 3、额定电流：AC/DC63A。功率消耗：＜2W。 4、分段电流：lcs=lcu≤6000A。 5、供电电压：AC 220V。 6、保护功能：含机械式漏电保护、功率限定保护。当漏电大于阈值时，设备输出应断开，保护时间小于300ms（1倍电流）；当有功功率大于115%设备的额定功率时，设备输出应断开，保护时间小于300ms。 7、通讯协议：MODBUS-RTU协议。 8、通讯接口：RS485或wifi。 9、机械寿命：≥10000次。 10、电气寿命：交流≥6000次，直流≥4000次。 11、计量精度：电压、电流精度≤0.5%，功率精度≤1%。 12、防护等级：IP20 13、安装方式：导轨式安装 14、控制和通讯方式：支持RS485通讯，支持手动控制、远程分合闸控制、定时分合闸控制。 15、设备按键和手柄操作灵活，包括漏电测试按钮、机械挂锁、自动升级切换开关。 16、其他：含安装配件、辅材及线路等 |  | 台 | 1
本页小计
未来软件编制
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西岗街道西岗幼儿园天佐路园用电安全防范系统建设工程项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
6 | 040801022002 | 智能断路器 | 1、名称：智能断路器（2P） 2、主、从机之间，从机与从机之间通过485接线端子进行连接。 3、额定电流：AC/DC63A。功率消耗：＜2W。 4、分段电流：lcs=lcu≤6000A。 5、供电电压：AC 220V。 6、保护功能：含机械式漏电保护、功率限定保护。当漏电大于阈值时，设备输出应断开，保护时间小于300ms（1倍电流）；当有功功率大于115%设备的额定功率时，设备输出应断开，保护时间小于300ms。 7、通讯协议：MODBUS-RTU协议。 8、通讯接口：RS485或wifi。 9、机械寿命：≥10000次。 10、电气寿命：交流≥6000次，直流≥4000次。 11、计量精度：电压、电流精度≤0.5%，功率精度≤1%。 12、防护等级：IP20 13、安装方式：导轨式安装 14、控制和通讯方式：支持RS485通讯，支持手动控制、远程分合闸控制、定时分合闸控制。 15、设备按键和手柄操作灵活，包括漏电测试按钮、机械挂锁、自动升级切换开关。 16、其他：含安装配件、辅材及线路等 |  | 台 | 2
本页小计
未来软件编制
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西岗街道西岗幼儿园天佐路园用电安全防范系统建设工程项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
7 | 040801022003 | 智能断路器 | 1、名称：智能断路器（3P） 2、主、从机之间，从机与从机之间通过485接线端子进行连接。 3、额定电流：AC/DC63A。功率消耗：＜2W。 4、分段电流：lcs=lcu≤6000A。 5、供电电压：AC 220V。 6、保护功能：含机械式漏电保护、功率限定保护。当漏电大于阈值时，设备输出应断开，保护时间小于300ms（1倍电流）；当有功功率大于115%设备的额定功率时，设备输出应断开，保护时间小于300ms。 7、通讯协议：MODBUS-RTU协议。 8、通讯接口：RS485或wifi。 9、机械寿命：≥10000次。 10、电气寿命：交流≥6000次，直流≥4000次。 11、计量精度：电压、电流精度≤0.5%，功率精度≤1%。 12、防护等级：IP20 13、安装方式：导轨式安装 14、控制和通讯方式：支持RS485通讯，支持手动控制、远程分合闸控制、定时分合闸控制。 15、设备按键和手柄操作灵活，包括漏电测试按钮、机械挂锁、自动升级切换开关。 16、其他：含安装配件、辅材及线路等 |  | 台 | 15
8 | 030501016001 | 智能通讯网关 | 1、名称：智能通讯网关（1串口） 2、电源：DC12V，由从机供电，无需单独接线。 3、通讯接口：1路RS485，1路网口，1路wifi（选配），1路4G（选配）。 4、功耗：< 5W。 5、通信：支持modbus、DL645、IEC101\104、MQTT，支持远程下载配置更新程序 6、其他：含安装配件、辅材及线路等 |  | 台 | 5
本页小计
未来软件编制
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西岗街道西岗幼儿园天佐路园用电安全防范系统建设工程项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
9 | 030904001001 | 烟感探头 | 1、名称：烟感探头 2、供电方式：3V锂电池供电 3、功耗：低功耗设计，工作电流＜1uA。 4、使用温度：-10℃-55℃。 5、使用湿度：≤95%RH。 6、功能描述：消音自检功能。 7、其他：含安装配件、辅材及线路等 |  | 个 | 2
10 | 030907004001 | 温湿度传感器 | 1、名称：温湿度传感器 2、工作电压：DC5~DC24V，具备RS485串口，支持ModBusRTU协议，平均功耗小于0.1W 3、其他：含安装配件、辅材及线路等 |  | 个 | 1
11 | 030506010001 | 摄像头 | 1、名称：摄像头 2、参数：500万像素，清晰度：1080P，夜市能力：智能全彩夜视，光圈数：F1.6，水平范围：350°，垂直范围：80° 3、安全管理:授权的用户名和密码，以及MAC地址绑定，HTTPS加密，网络访问控制，IP地址过滤 4、网络接口：RJ45接口，WIFI 5、安装方式：配备安装底座及安装辅材。 6、防护等级：IP65。 |  | 台 | 1
12 | 030501017001 | 规约转换器 | 1、名称：规约转换器 2、电源：（直流）DC 9V～36V、（交流）AC 9V～24V 宽压输入 3、网口：1个100M/10M以太网接口，支持WLAN、LAN模式。 4、传输功能：支持无线4G、以太网通讯，WIFI。 5、其他：含安装配件、辅材及线路等 5、性能参数：具备路由功能、通讯管理功能，具备Sim卡槽，带4G天线。 6、协议需求：远程通信支持多种主流通讯规约，如DL/T 634.5,、MQTT、ModbusTCP等，网络层协议支持IPV4和IPv6协议，可同时与多平台通讯。 7、其他：含安装配件、辅材及线路等 |  | 个 | 1
本页小计
未来软件编制
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西岗街道西岗幼儿园天佐路园用电安全防范系统建设工程项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
13 | 030501019001 | 485转WIFI模块 | 1、名称：485转WIFI模块 1、电源：DC12V，由从机供电，无需单独接线。 2、通讯接口：1路RS485。 3、传输功能：支持485/wifi。 4、协议需求：远程通信支持透传、MQTT\modbus协议，支持AES加密。 5、带载能力：最大支持20个从机。 6、其他：含安装配件、辅材及线路等 |  | 台 | 1
14 | 030403007001 | 终端箱 | 1、名称：终端箱 2、规格：400mm*500mm*160mm， 3、材质：镀锌钢板材质 4、其他：含管线等安装辅材 |  | 台 | 1
15 | 040801009001 | 配电箱 | 1、名称：配电箱箱体更换 2、规格：600mm*800mm*160mm， 3、材质：镀锌钢板材质 4、其他：含管线等安装辅材 |  | 台 | 1
16 | 03B001 | 拆除空气开关 | 1、名称：拆除空气开关 2、位置：配电箱内 |  | 项 | 1
17 | 030502020001 | 系统调试服务 | 1、名称：系统综合调试服务 |  | 系统 | 1
本页小计
合 计
未来软件编制

## 3.3E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：西岗街道西岗幼儿园天佐路园用电安全防范系统建设工程项目 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
通用措施项目
1 | 031401009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 031401010001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 |  |  |  | 0.5～0.7%
3 | 031401011001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 |  |  |  | 0.2～0.4%
4 | 031401012001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 |  |  |  | 0.6～1.6%
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 |  |  |  | 0.05～0.1%
6 | 031401020001 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 |  |  |  | 0～0.4%
7 | 031401017001 | 特殊地区施工增加 | 在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容
8 | 031401013001 | 二次搬运 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护 | 建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施 |  |  |  | 0～0.05%
本页小计 | [6 empty] | —
未来软件编制
措施项目清单计价表
工程名称：西岗街道西岗幼儿园天佐路园用电安全防范系统建设工程项目 |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施
11 | 031401023001 | 按质论价 | 招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。 |  |  |  | 市优0.7～0.8%/省优1.0～1.1%/国优专业1.1～1.2%/国优1.2～1.3%
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制 | 施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。 |  |  |  | 0.027～0.036%
13 | 031401025001 | 特殊施工降效 | 1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。 |  |  |  | 2.8～3.7%
14 | 031401026001 | 协管 | 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。
专业措施项目
15 | 031401001001 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等
本页小计 | [6 empty] | —
未来软件编制
措施项目清单计价表
工程名称：西岗街道西岗幼儿园天佐路园用电安全防范系统建设工程项目 |  |  |  | 标段： |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
16 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等
17 | 031401003001 | 临时专用防护棚 | 临时防护棚制作、安装、拆除
18 | 031401004001 | 施工操作平台 | 场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理
19 | 031401005001 | 临时支撑架 | 临时支撑架制作、安装、拆除
20 | 031401006001 | 隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 | 通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除
21 | 031401007001 | 吊装加固 | 大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理
22 | 031401008001 | 胎(模)具 | 制作、安装、拆除
23 | 031401016001 | 顶升、提升装置 | 安装、拆除
24 | 031401018001 | 安装与生产运行同时进行施工防护 | 火灾防护、噪声防护
25 | 031401019001 | 有害身体健康环境中施工防护 | 在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护
26 | 031401022001 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施
本页小计 | [6 empty] | —
合 计 | [6 empty] | —
未来软件编制

## 3.4E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：西岗街道西岗幼儿园天佐路园用电安全防范系统建设工程项目 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额±(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [5 empty] | —
未来软件编制

## 3.5E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：西岗街道西岗幼儿园天佐路园用电安全防范系统建设工程项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 暂定金额 (元) | 确定金额 (元) |  | 调整金额 ±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  |  | 0.00
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  |  | 0.00
3 | 未确定服务暂列金额 |  |  |  | 0.00
4 | 未确定其他暂列金额 |  |  |  | 0.00
本页小计 |  | — | — |  | 0.00 |  |  |  | —
合 计 |  | — | — |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制

## 3.6E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：西岗街道西岗幼儿园天佐路园用电安全防范系统建设工程项目 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  | 确认金额(元) |  |  |  |  | 调整金额 ±(元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 |  | 增值税 | 含税价格
|  | A1 | B1 | C1 | A2 |  | B2 | C2 |  | D=C2-C1
本页小计 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | [6 empty] | —
合 计 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | [6 empty] | —
未来软件编制

## 3.7E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：西岗街道西岗幼儿园天佐路园用电安全防范系统建设工程项目 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) |  | 调整金额 ±(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
[6 empty] | A1 | A2 | B=A2-A1
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总 计
未来软件编制

## 3.8E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：西岗街道西岗幼儿园天佐路园用电安全防范系统建设工程项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 确认计算 基础 | 结算金额(元) |  | 调整金额 ±(元) | 备注
|  | A1 | B | C1 |  | A2 | C2 |  | D=C2-C1
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | —
未来软件编制

## 3.9E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：西岗街道西岗幼儿园天佐路园用电安全防范系统建设工程项目 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费) |  |  | 9
合 计
未来软件编制