## 1.1C.1.1 招标工程量清单扉页
|  | 工程名称： |  | 西岗街道西岗幼儿园消防设施改造工程项目
标段名称：
招标工程量清单
| 编 制 人： |  |  |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  |  |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  | 江苏同立工程咨询有限公司 |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  |  |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间： |  | 2026年7月21日

## 1.2E.1.1-1 工程项目汇总表
工程项目汇总表
工程名称：西岗街道西岗幼儿园消防设施改造工程项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 专业工程暂估价 |  | 安全生产
1 | 西岗街道西岗幼儿园消防设施改造工程项目 | 15000.00 | 0.00
合 计 |  | 15000.00 | 0.00
未来软件编制 |  | 2026年7月21日

## 2.1E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程汇总表
工程名称：西岗街道西岗幼儿园消防设施改造工程项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 专业工程暂估价 |  | 安全生产
1 | 西岗街道西岗幼儿园消防设施改造工程项目 | 15000.00 | 0.00
合 计 |  | 15000.00 | 0.00
未来软件编制 |  | 2026年7月21日

## 3.1E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：西岗街道西岗幼儿园消防设施改造工程项目 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 |  |  |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  | 15000.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  |  |  |  | 15000.00
未来软件编制 |  | 2026年7月21日

## 3.2E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西岗街道西岗幼儿园消防设施改造工程项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
1 | 031005016001 | 一体化消防泵站 | 1.材质、类型:一体化消防泵站，箱体,（不含设备） 2.型号、规格:10m*7*2.5m，容积56立方 水箱区 |  |  | 台 | 1
2 | 030211002001 | 室内消火栓泵 | 1.名称:室内消火栓泵 2.参数:Q=10L/s H=35m N=7.5kW |  |  | 台 | 2
3 | 031005002001 | 室内稳压给水设备 | 1.设备名称：室内稳压给水设备 2.参数：Q=1.0L/S,H=30M,N=1.5KW |  |  | 套 | 2
4 | 031005004001 | 气压罐 | 1.气压罐 罐体直径600mm以内 |  |  | 台 | 1
5 | 031002001001 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN150 |  |  | 个 | 2
6 | 031002001002 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 |  |  | 个 | 4
7 | 031002001003 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN65 |  |  | 个 | 4
8 | 031002001004 | 止回阀 | 1.类型:止回阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 |  |  | 个 | 3
9 | 031002001005 | 止回阀 | 1.类型:止回阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN65 |  |  | 个 | 2
10 | 031002001006 | 消声止回阀 | 1.类型:消声止回阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 |  |  | 个 | 2
11 | 031002006001 | 除污器(过滤器) | 1.类型:过滤器 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN150 |  |  | 组 | 2
12 | 031002006002 | 除污器(过滤器) | 1.类型:过滤器 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN65 |  |  | 组 | 2
13 | 031002001007 | 蝶阀 | 1.类型:蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN150 |  |  | 个 | 2
14 | 031002001008 | 蝶阀 | 1.类型:蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 |  |  | 个 | 8
15 | 031002001009 | 蝶阀 | 1.类型:蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN65 |  |  | 个 | 1
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月21日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西岗街道西岗幼儿园消防设施改造工程项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
16 | 031002001010 | 泄压阀 | 1.类型:泄压阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 |  |  | 个 | 1
17 | 031002001011 | 浮球阀 | 1.类型:浮球阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 |  |  | 个 | 1
18 | 031002001012 | 排气阀 | 1.类型:排气阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 |  |  | 个 | 1
19 | 030601002001 | 压力表 | 1.类型:压力表 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 |  |  | 个 | 9
20 | 031002016001 | 水锤消除器 | 1.类型:水锤消除器 2.规格、压力等级:DN150 |  |  | 个 | 1
21 | 080802010001 | 流量计 | 1.类型:流量计 2.规格、压力等级:DN150 |  |  | 个 | 1
22 | 030601002002 | 低压压力开关 | 1.名称:低压压力开关 2.型号:WRT-301 |  |  | 个 | 1
23 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.材质、规格:DN150 2.连接形式:沟槽式连接 3.压力试验及冲洗设计要求:水压力试验及冲洗 4.管道标识设计要求:红丹两道，大红漆两道 |  |  | m | 45
24 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.材质、规格:DN100 2.连接形式:沟槽式连接 3.压力试验及冲洗设计要求:水压力试验及冲洗 4.管道标识设计要求:红丹两道，大红漆两道 |  |  | m | 58
25 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.材质、规格:DN65 2.连接形式:沟槽式连接 3.压力试验及冲洗设计要求:水压力试验及冲洗 4.管道标识设计要求:红丹两道，大红漆两道 |  |  | m | 16
26 | 031301005001 | 管道支架 | 1、材质:一般管架 制作安装 2、手工除锈 3、红丹防锈漆 二遍 4、调和漆 二遍 |  |  | kg | 65
27 | 080706002001 | 配电箱 | 1.名称:消防泵配电箱 B11AP1 2.安装方式:壁挂式 |  |  | 台 | 1
28 | 080706002002 | 配电箱 | 1.名称:消防泵配电箱 B11AP2 2.安装方式:壁挂式 |  |  | 台 | 1
29 | 080706001001 | 消火栓控制柜 | 1、名称:消火栓控制柜 AC-XHS 2、安装方式:落地 |  |  | 台 | 1
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月21日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西岗街道西岗幼儿园消防设施改造工程项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
30 | 080706001002 | 稳压控制柜 | 1、名称:稳压控制柜 AC-XHSWY 2、安装方式:落地 |  |  | 台 | 1
31 | 030413002001 | 安全出口标志灯 | 1、安全出口标志灯 2、门头上200 |  |  | 个 | 1
32 | 030413002002 | 消防应急照明灯具 | 1、消防应急照明灯具(LED-6W) 2、吸顶安装 |  |  | 个 | 2
33 | 030413003001 | 双亮度雷达感应LED灯 | 1、双亮度雷达感应LED灯 2、220V 1*(3W/22W) 3、链吊安装，距地2.2m |  |  | 套 | 1
34 | 030409002001 | 消控室至泵房控制线 | 1.名称:消控室至泵房控制线 2.型号:WDZN-BYJ-2*1.5-JDG20 |  |  | m | 30
35 | 030409002002 | 水泵电源线 | 1.名称:水泵电源线 2.型号:WDZN-BYJ-5*10-JDG20 |  |  | m | 20
36 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:水泵电源线 2.型号:NH-YJV-5*10-CT |  |  | m | 56
37 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:金属软管 3.规格:Φ20mm内 |  |  | m | 30
38 | 030412003001 | 桥架 | 1.名称:防火桥架 2.型号:100*50 |  |  | m | 28
39 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:SC15 4.配置形式:暗配 |  |  | m | 20
40 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ 2X2.5 3.材质:铜芯 |  |  | m | 60
41 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 |  |  | 个 | 6
本页小计
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月21日

## 3.3E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：西岗街道西岗幼儿园消防设施改造工程项目 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
通用措施项目
1 | 031401009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 031401010001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施
3 | 031401011001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施
4 | 031401012001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容
6 | 031401020001 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容
7 | 031401017001 | 特殊地区施工增加 | 在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容
8 | 031401013001 | 二次搬运 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护 | 建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施
本页小计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月21日
措施项目清单计价表
工程名称：西岗街道西岗幼儿园消防设施改造工程项目 |  |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施
11 | 031401023001 | 按质论价 | 招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制 | 施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。
13 | 031401025001 | 特殊施工降效 | 1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。
14 | 031401026001 | 协管 | 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。
专业措施项目
15 | 031401001001 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等
本页小计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月21日
措施项目清单计价表
工程名称：西岗街道西岗幼儿园消防设施改造工程项目 |  |  |  |  | 标段： |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
16 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等
17 | 031401003001 | 临时专用防护棚 | 临时防护棚制作、安装、拆除
18 | 031401004001 | 施工操作平台 | 场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理
19 | 031401005001 | 临时支撑架 | 临时支撑架制作、安装、拆除
20 | 031401006001 | 隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 | 通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除
21 | 031401007001 | 吊装加固 | 大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理
22 | 031401008001 | 胎(模)具 | 制作、安装、拆除
23 | 031401016001 | 顶升、提升装置 | 安装、拆除
24 | 031401018001 | 安装与生产运行同时进行施工防护 | 火灾防护、噪声防护
25 | 031401019001 | 有害身体健康环境中施工防护 | 在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护
26 | 031401022001 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施
本页小计 | [7 empty] | —
合 计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月21日

## 3.4E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：西岗街道西岗幼儿园消防设施改造工程项目 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) |  | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额±(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 15000.00 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 15000.00 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  | 2026年7月21日

## 3.5E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：西岗街道西岗幼儿园消防设施改造工程项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  |  | 计算基础 | 税率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费) |  |  |  | 9
合 计
未来软件编制 |  |  | 2026年7月21日