行政执法检查

|  |  |
| --- | --- |
| 执法主体名称 | 南京市栖霞区民族宗教事务局 |
| 检查类型 | 专项检查 |
| 检查依据 | 《宗教事务条例》第27条 宗教事务部门应当对宗教活动场所遵守法律、法规、规章情况，建立和执行场所管理制度情况，登记项目变更情况，以及宗教活动和涉外活动情况进行监督检查。宗教活动场所应当接受宗教事务部门的监督检查。 |
| 检查日期 | 2021.4.14 |
| 检查内容 | 场所防疫安全检查 |
| 行政相对人名称 | 外沙聚会点 |
| 行政相对人类型 | 宗教活动场所 |
| 行政相对人统一社会信用代码 | 71320113339333218U |
| 法人（负责人）姓名 | 申华 |
| 证件类型 |  |
| 证件号码 |  |
| 检查结果 | 圣台音响旁插座缺少地线隔离室内插座吊顶内的电源线未穿管主堂侧面安全出口的通道被长条椅占用、堵塞，影响疏散主堂内监控未定期检查维护，系统时间比北京时间快20分钟主堂内监控视频监控界面红色，画面不清晰防火检查记录不全，部分栏目未填写 |
| 检查决定 | 6月底前整改完成 |
| 整改情况 | 已完成 |